## Hoja1
MEMORIA DE CÁLCULO
Tanques Precargados para Sistemas Hidroneumáticos
Calculó:
Corporación FONT |  |  |  | Fecha:
Caudal total del sistema | GPM | 120 | Factor de desplazamiento | # | 0.30225
Cantidad de bombas | # | 3 | Tiempo de funcionamiento | min | 1.5
# arranques por hora | # | 20 | Diferencial de presión | PSIg | 20
Presión de arranque | PSIg | 30 | Presión de precarga | PSIg | 28
Presión de parada | PSIg | 50 | Volumen desplazado | Gal | 60
Presión atmosférica | PSI | 13.1 | Volumen total del o los tanques | Gal | 198.5117
Notas:
Hoja de cálculo protegida por contraseña. Solo las celdas en gris son modificables.
Herramienta de cálculo diseñada por Corporación Font S.A. y basada en la Ley de Boyle
Esta hoja de cálculo no aplica a los tanques amortiguadores de golpe de ariete ni a los sistemas de presión constante.
Note on B8: Motores no sumergibles: HP Arranques por hora 1/4 a 2 25 3 a 5 25 7,5 a 15 20 20 a 30 15 40 a 50 10 60 y mayores 6 Motores sumergibles: HP Monfásicos Trifásicos 1/4 a 0,75 12 12 1 a 5,5 4 12 7,5 a 30 2 4 40 y más 0 2
Note on F9: 2 PSI menos que la presión de apagado
Note on F10: También conocido como: Draw Down
Note on B11: Altitud (FT) Presión (PSI) 0 14.7 1000 14.2 2000 13.6 3000 13.1 4000 12.6 5000 12.1 6000 11.7 7000 11.2 8000 10.8
Note on F11: Volumen total: Agua + aire